## Calcul
| Câble | [14 empty] | Puissance
| Température ambiante | Mode de pose |  |  |  | Lettre | Installation |  | Nombre d'étage de câble | Nombre de cables | Type de revetement | Disposition |  | Longueur | Matériau | Apparente (S) | Active (P) | Réactive (Q) | Cos(Phi) | Tension | Intensité
Q3 | 30 | Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | B | Vide de construction & caniveaux |  | 1 | 3 | PR3 | Simple couche sur murs/planché/tablette |  | 20 | Cuivre | 112500 | 90000 | 67500 | 0.8 | 400 | 162.3798
Q4 | 30 | Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | B | Vide de construction & caniveaux |  | 1 | 3 | PR3 | Simple couche sur murs/planché/tablette |  | 120 | Cuivre |  |  |  | 0.85 | 400 | 287
Q5 | 30 | Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | B | Vide de construction & caniveaux |  | 1 | 3 | PR3 | Simple couche sur murs/planché/tablette |  | 40 | Cuivre | 25000 | 20000 | 15000 | 0.8 | 400 | 36.0844
Q6 | 40 | Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | B | Vide de construction & caniveaux |  | 1 | 2 | PR3 | Simple couche sur murs/planché/tablette |  | 15 | Cuivre | 27500 | 22000 | 16500 | 0.8 | 400 | 39.6928
Q7 | 40 | Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles |  |  |  | B | Vide de construction & caniveaux |  | 1 | 2 | PR3 | Simple couche sur murs/planché/tablette |  | 150 | Cuivre | 187500 | 150000 | 112500 | 0.8 | 400 | 270.6329
Q9 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 20 | Cuivre | 150000 | 120000 | 90000 | 0.8 | 400 | 216.5064
Q10 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 30 | Cuivre | 40000 | 32000 | 24000 | 0.8 | 400 | 57.735
Q11 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 30 | Cuivre | 22500 | 18000 | 13500 | 0.8 | 400 | 32.476
Q12 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 6 | Cuivre | 3522.398 | 2401 | 2577.3023 | 0.85 | 230.9401 | 12.2313
Q13 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 8 | Cuivre | 3522.398 | 2401 | 2577.3023 | 0.85 | 230.9401 | 12.2313
Q14 | 40 | Chemin de câble perforée |  |  |  | E | Autre |  | 2 | 6 | PR3 | Simple couche sur tablette perforée/verticale |  | 10 | Cuivre | 3522.398 | 2401 | 2577.3023 | 0.85 | 230.9401 | 12.2313
Résultat
| Ib | In | Irth | Iz | Ktotal | K1 | K2 | K3 | Iz' | Erreur | Section | Section de protection | 1° Chute de tension |  | % 1° Chute
Q3 | 162.3798 | 200 | 170.4988 | 170.4988 | 0.665 | 0.95 | 0.7 | 1 | 256.3891 | 243.5696 | 95 | 47.5 | 1.3358 |  | 0.33395
Q4 | 287 | 400 | 301.35 | 301.35 | 0.665 | 0.95 | 0.7 | 1 | 453.1579 | 430.5 | 240 | 120 | 7.2674 |  | 1.8168
Q5 | 36.0844 | 40 | 37.8886 | 40 | 0.665 | 0.95 | 0.7 | 1 | 60.1504 | 57.1429 | 10 | 10 | 4.62 |  | 1.155
Q6 | 39.6928 | 40 | 41.6775 | 40 | 0.73483 | 0.95 | 0.85 | 0.91 | 54.4347 | 51.713 | 10 | 10 | 1.9057 |  | 0.47644
Q7 | 270.6329 | 400 | 284.1646 | 284.1646 | 0.73483 | 0.95 | 0.85 | 0.91 | 386.7106 | 367.375 | 185 | 92.5 | 10.2162 |  | 2.5541
Q9 | 216.5064 | 400 | 227.3317 | 227.3317 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 427.7654 | 406.3772 | 185 | 92.5 | 8.3571 |  | 2.0893
Q10 | 57.735 | 63 | 60.6218 | 63 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 118.5458 | 112.6185 | 25 | 16 | 9.5714 |  | 2.3928
Q11 | 32.476 | 40 | 34.0998 | 40 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 75.2672 | 71.5038 | 10 | 10 | 10.3859 |  | 2.5965
Q12 | 12.2313 | 16 | 12.8429 | 16 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 30.1069 | 28.6015 | 2.5 | 2.5 | 8.2452 |  | 3.5703
Q13 | 12.2313 | 16 | 12.8429 | 16 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 30.1069 | 28.6015 | 2.5 | 2.5 | 8.5711 |  | 3.7114
Q14 | 12.2313 | 16 | 12.8429 | 16 | 0.53144 | 1 | 0.584 | 0.91 | 30.1069 | 28.6015 | 2.5 | 2.5 | 8.897 |  | 3.8525
[11 empty] | A mettre à la main. Dans la feuille donnée se trouve un tableau des valeurs de section en fonction du matériau et de Ib |  | Le matériau défini par défaut est le cuivre.

## Donnée
| Lettre |  | K2
| Chemin de câble perforée | E | Lettre | Disposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 | Isolants
| Fixé en apparent, loin de la paroi | E | B | Encastré/noyé dans parois | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | B | PVC3 | PVC2 |  | PR3 |  | PR2
| Câble suspendu | E | C | Simple couche sur murs/planché/tablette | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 |  |  | C |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2
| En apparance sur les murs/plafond | C | C | Simple couche plafond | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |  |  | E |  |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2
| Chemin de câble non perforée | C | E | Simple couche sur tablette perforée/verticale | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  | F |  |  |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2
| Faux plafond/vide de construction | B | E | Simple couche sur echelle | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Sous caniveau/moulures/plinthes/chambranles | B | [14 empty] | S (mm²) | CUIVRE
| Sous conduit/profilé/goulotte, apparent/encasté | B | [14 empty] | 1.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 22 | 23 | 24 | 26
| Autre | O | [14 empty] | 2.5 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36
[17 empty] | 4 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49
[17 empty] | 6 | 36 | 41 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | 63
[17 empty] | 10 | 50 | 57 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86
K1 |  |  | K3 |  | 7: In; 9: Matériau | 16 | 68 | 76 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115
B | Cable dans matériaux isolants | 0.7 | C° | Caoutchouc | 1: PVC2; 2: PVC3; 3: PR2; 4: PR3; 7: 1250; 9: Cuivre | 25 | 89 | 96 | 101 | 112 | 119 | 127 | 138 | 149 | 161
B | Conduits dans matériaux isolants | 0.77 | 10 | 1.29 | 1: 1.22; 2: 1.22; 3: 1.15; 4: 1.15; 7: 800; 9: Aluminium | 35 | 110 | 119 | 126 | 138 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200
B | Cable multiconducteur | 0.9 | 15 | 1.22 | 1: 1.17; 2: 1.17; 3: 1.12; 4: 1.12; 7: 630 | 50 | 134 | 144 | 153 | 168 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242
B | Vide de construction & caniveaux | 0.95 | 20 | 1.15 | 1: 1.12; 2: 1.12; 3: 1.08; 4: 1.08; 7: 400 | 70 | 171 | 184 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310
C | Pose sous plafond | 0.95 | 25 | 1.07 | 1: 1.07; 2: 1.07; 3: 1.04; 4: 1.04; 7: 200 | 95 | 207 | 223 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377
| Autre | 1 | 30 | 1 | 1: 1; 2: 1; 3: 1; 4: 1; 7: 160 | 120 | 239 | 259 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437
|  |  | 35 | 0.93 | 1: 0.93; 2: 0.93; 3: 0.96; 4: 0.96; 7: 125 | 150 |  | 299 | 319 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504
|  |  | 40 | 0.82 | 1: 0.87; 2: 0.87; 3: 0.91; 4: 0.91; 7: 100 | 185 |  | 341 | 364 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575
| Type de cable |  | 45 | 0.71 | 1: 0.79; 2: 0.79; 3: 0.87; 4: 0.87; 7: 80 | 240 |  | 403 | 430 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679
| PVC3 |  | 50 | 0.58 | 1: 0.71; 2: 0.71; 3: 0.82; 4: 0.82; 7: 63 | 300 |  | 464 | 497 | 530 | 576 | 621 | 693 | 741 | 783
| PVC2 |  | 55 |  | 1: 0.61; 2: 0.61; 3: 0.76; 4: 0.76; 7: 50 | 400 |  |  |  |  | 656 | 754 | 825 |  | 940
| PR3 |  | 60 |  | 1: 0.5; 2: 0.5; 3: 0.71; 4: 0.71; 7: 40 | 500 |  |  |  |  | 749 | 868 | 946 |  | 1083
| PR2 |  |  |  | 7: 32 | 630 |  |  |  |  | 855 | 1005 | 1088 |  | 1254
| Caoutchouc |  |  |  | 7: 25 | S (mm²) | ALUMINIUM
[5 empty] | 7: 20 | 10 | 39 | 44 | 46 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67
[5 empty] | 7: 16 | 16 | 53 | 59 | 61 | 66 | 73 | 77 | 84 | 91
[5 empty] | 7: 12 | 25 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90 | 97 | 101 | 108 | 121
[5 empty] | 7: 10 | 35 | 86 | 90 | 96 | 103 | 112 | 120 | 126 | 135 | 150
[5 empty] | 7: 8 | 50 | 104 | 110 | 117 | 125 | 136 | 146 | 154 | 164 | 184
[5 empty] | 7: 6 | 70 | 133 | 140 | 150 | 160 | 174 | 187 | 198 | 211 | 237
[5 empty] | 7: 4 | 95 | 161 | 170 | 183 | 195 | 211 | 227 | 241 | 257 | 289
[5 empty] | 7: 2 | 120 | 186 | 197 | 212 | 226 | 245 | 263 | 280 | 300 | 337
[17 empty] | 150 |  | 227 | 245 | 261 | 283 | 304 | 324 | 346 | 389 | bar: 7
[5 empty] | 7: 0.5 | 185 |  | 259 | 280 | 298 | 323 | 347 | 371 | 397 | 447
[17 empty] | 240 |  | 305 | 330 | 352 | 382 | 409 | 439 | 470 | 530
[17 empty] | 300 |  | 351 | 381 | 406 | 440 | 471 | 508 | 543 | 613
[17 empty] | 400 |  |  |  |  | 526 | 600 | 663 |  | 740
[17 empty] | 500 |  |  |  |  | 610 | 694 | 770 |  | 856
[17 empty] | 630 |  |  |  |  | 711 | 808 | 899 |  | 996
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14