Le réseau électrique

Table des matières

I.	Présentation du projet	1

II.	Les appareils.	2

1.	Les appareils	2

2.	Les lampes	2

3.	La barre	2

III.	Les câbles	3

1.	Lettre de sélection	3

2.	Ib	3

3.	In	3

4.	Irth	3

5.	Iz	4

6.	Ktotal	4

a.	K1	4

b.	K2	4

c.	K3	4

7.	Iz'	5

8.	La section	5

9.	La chute de tension	5

a.	Par le calcul	5

i.	Méthode traditionnelle	5

ii.	Utilisation du coefficient K.	6

iii.	La chute en pourcentage.	7

IV.	Les disjoncteurs	7

# Présentation du projet

Vous avez été appelé pour réaliser une étude sur le remplacement du système électrique de l’imprimerie du Midi Libre.

Depuis l’arrivée électrique est connectée à un disjoncteur sectionneur. A la suite de celui-ci se trouve une barre où est connecté 4 machines et un autre disjoncteur. A ce second disjoncteur est connecté une seconde barre, où est cette fois ci est connecté 3 machines et 3 jeux de lumières.

Notre tâche est de déterminer la section des câbles et ainsi que les disjoncteurs à utiliser pour chacune des machines, ainsi que pour l’alimentation du seconde barre.

# Les appareils.

Il y a en tout 7 appareils, 3 séries de lampes et une barre.

## Les appareils

| Nom | Type d’alimentation | Tension (V) | Longueur (m) | Température ambiante (°C) | Puissance (W) | φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C6 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C7 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C8 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C9 | Triphasé | 230 | 20 | 40 | 120 K | 0.8 |  |
| C10 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C11 | Triphasé | 230 |  |  |  |  |  |

## Les lampes

| Nom | Type d’alimentation | Tension (V) | Longueur (m) | Température ambiante (°C) | Puissance (W) | φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | Monophasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C13 | Monophasé | 230 |  |  |  |  |  |
| C14 | Monophasé | 230 |  |  |  |  |  |

## La barre

| Nom | Type d’alimentation | Tension (V) | Longueur (m) | Température ambiante (°C) | Puissance (W) | φ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 |  |  |  |  |  |  |  |

# Les câbles

On cherche à connaitre la section des câbles utilisés pour alimenter les câbles.

## Lettre de sélection

Certains calculs dépendent de l’environnement direct des câbles. On attribue une lettre à cet environnement.

| Type d'éléments conducteurs | Mode de pose | Lettre |
| --- | --- | --- |
| Conducteurs et câbles multiconducteurs | - Sous conduit, profilé ou goulotte, en apparent ou encastré - Sous vide de construction, faux plafond. - Sous caniveau, moulures, plinthes, chambranles. | B |
|  | - En apparent contre mur ou plafond. - Sur chemin de câbles ou tablettes non perforées. | C |
| Câbles multiconducteurs | - Sur échelle, corbeaux, chemin de câbles perforés. - Fixés en apparent, espacés de la paroi. - Câbles suspendus. | E |
| Câbles mono-conducteurs | - Sur échelles, corbeaux, chemin de câbles perforés. - Fixés en apparent, espacés de la paroi. - Câbles suspendus. | F |

## Ib

| Triphasé | Monophasé |
| --- | --- |
| Ib=PV3×φ | Ib=PV×2×φ |

Ib est le courant nominal du récepteur.

- V est la tension qui alimente la machine ;

- P est la puissante utile de la machine.

- φ est le cosinus phi.

## In

In est la valeur de calibre du disjoncteur. Sa valeur dépend de Ib. C’est ici la seule valeur qui a aucune importance pour le câble.

Pour la déterminer, il suffit de prendre la valeur strictement supérieure ou égale à Ib dans le tableau joint.

| Valeur de In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 |  |

## Irth

Selon la valeur de Ib, Irth se calcul différemment.

Dans le cas où In est supérieur à 100A, Irth=1.05×Ib.

Dans tous les autres cas, Irth=In.

## Iz

Iz’ le courant admissible par le conducteur. On le calcul en deux temps : dans un premier temps, on donne Iz=Irth.

## Ktotal

Ktotal est la multiplication de K1, K2 et K3. Ces K varient en fonction de l’environnement des câbles. Ainsi, la lettre, les chemins et le nombre de câble rentre comme paramètre.

### K1

| Lettre de sélection | Cas d'installation | K1 |
| --- | --- | --- |
| B | Câbles dans les conduits encastrés directement dans des matériaux thermiquement isolants. | 0,7 |
|  | Conduits encastrés dans des matériaux thermiquement isolants. | 0 ,77 |
|  | Câbles multiconducteurs | 0,9 |
|  | Vides de construction et caniveaux | 0,95 |
| C | Pose sous plafond | 0,95 |
| B, C, E, F | Autres cas | 1 |

| Lettre | Disposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Encastré/noyé dans parois | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| C | Simple couche sur murs/planché/tablette | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 |  |  |
|  | Simple couche plafond | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| E | Simple couche sur tablette perforée/verticale | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |
|  | Simple couche sur échelle | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |

### K2

| Nb de Couche de Câble | 2 | 3 | 4 & 5 | 6 à 8 | 9 & + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient | 0.8 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 |

### K3

K3 est le paramètre qui dépends de la température. Sa valeur varie en fonction du matériel utilisé pour la gaine du câble, mais aussi de la température ambiante sur le chemin de câble.

| °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caoutchouc | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.82 | 0.71 | 0.58 |  |  |
| PVC2 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
| PVC3 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
| PR2 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| PR3 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |

## Iz'

Iz’ est tout simplement égal à Iz divisé par Ktotal.

On suppose que l’on a une erreur d’environ 5% dans les calculs, on multiplie donc Iz’ par 0.95.

## La section

Pour déterminer la section du câble, on a besoin de Iz’, du matériau utilisé pour la gaine et de la lettre de sélection.

Dans la ligne correspondant à la lettre de sélection, on recherche la colonne qui correspond au matériau et au type de tension qui passera dans le câble : PR3 désigne une gaine en PR conçu pour du triphasé ; PVC2 une gaine en PVC pour du monophasé…

On cherche ensuite la valeur qui s’approche le plus de ce que l’on a calculé en dernier, si on ne trouve pas, on prend la valeur supérieure. Enfin, il suffit de regarder dans la première colonne à gauche pour avoir la valeur de la section.

## La chute de tension

Une fois la section du câble calculée, il faut maintenant calculer la chute de tension qui a lieu entre le départ et l’arrivée du câble.

|  | Publique | Privé |
| --- | --- | --- |
| Eclairage | 3% | 5% |
| Autre | 6% | 8% |

En effet, le câble fonctionne comme une résistance : un peu de la tension est convertie en chaleur par l’effet de Joule.

Selon l’installation électrique, la chute de tension ne doit pas dépasser entre 8% et 3% de sa valeur initiale. Il est donc nécessaire que l’on calcul cette chute pour tous les appareils du circuit.

### Par le calcul

On note la chute de tension : ∆U. On souhaite la calculer de deux façons : en décimal et en pourcentage.

Il existe cependant deux façons de calculer la chute de tension décimale.

#### Méthode traditionnelle

∆U=Coef×ρLScosφ+XLsinφ×Ib

- Le Coef est égal à 1 dans le cas d’une tension triphasé, 2 si c’est monophasé.

- ρ est la résistivité du conducteur :

- L est la longueur en mètre du câble.

- S est la section de celui-ci, en mm².

- X est la réactance linéique, égale à 0.08mΩ/m.

- φ est le facteur de puissance.

- Ib est le courant que l’on a déjà calculé plus haut.

#### Utilisation du coefficient K.

∆U=K×L×Ib

- Ib est le courant que l’on a déjà calculé plus haut.

- L est la longueur en mètre du câble.

- K est le coefficient donné par le tableau.

Voici le tableau de K :

| Câbles cuivre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section en mm² | Circuit monophasé |  |  | Circuit triphasé équilibré |  |  |
|  | Puissance moteur |  | Eclairage | Puissance moteur |  | Eclairage |
|  | Service normal | Démarrage |  | Service normal | Démarrage |  |
|  | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ |
|  | = 0,8 | = 0,35 | 1 | = 0,8 | = 0,35 | 1 |
| 1,5 | 25,4 | 11,2 | 32 | 22 | 9,7 | 27 |
| 2,5 | 15,3 | 6,8 | 19 | 13,2 | 5,9 | 16 |
| 4 | 9,6 | 4,3 | 11,9 | 8,3 | 3,7 | 10,3 |
| 6 | 6,4 | 2,9 | 7,9 | 5,6 | 2,5 | 6,8 |
| 10 | 3,9 | 1,8 | 4,7 | 3,4 | 1,6 | 4,1 |
| 16 | 2,5 | 1,2 | 3 | 2,1 | 1 | 2,6 |
| 25 | 1,6 | 0,81 | 1,9 | 1,4 | 0,70 | 1,6 |
| 35 | 1,18 | 0,62 | 1,35 | 1 | 0,54 | 1,2 |
| 50 | 0,89 | 0,50 | 1,00 | 0,77 | 0,43 | 0,86 |
| 70 | 0,64 | 0,39 | 0,68 | 0,55 | 0,34 | 0,59 |
| 95 | 0,50 | 0,32 | 0,50 | 0,43 | 0,28 | 0,43 |
| 120 | 0,41 | 0,29 | 0,40 | 0,36 | 0,25 | 0,34 |
| 150 | 0,35 | 0,26 | 0,32 | 0,30 | 0,23 | 0,27 |
| 185 | 0,30 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,22 |
| 240 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
| 300 | 0,22 | 0,21 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,14 |

| Câbles aluminium |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section en mm² | Circuit monophasé |  |  | Circuit triphasé équilibré |  |  |
|  | Puissance moteur |  | Eclairage | Puissance moteur |  | Eclairage |
|  | Service normal | Démarrage |  | Service normal | Démarrage |  |
|  | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ | cos φ |
|  | = 0,8 | = 0,35 | 1 | = 0,8 | = 0,35 | 1 |
| 6 | 10,1 | 4,5 | 12,5 | 8,8 | 3,9 | 10,9 |
| 10 | 6,1 | 2,8 | 7,5 | 5,3 | 2,4 | 6,5 |
| 16 | 3,9 | 1,8 | 4,7 | 3,3 | 1,6 | 4,1 |
| 25 | 2,50 | 1,2 | 3 | 2,2 | 1 | 2,6 |
| 35 | 1,8 | 0,90 | 2,1 | 1,6 | 0,78 | 1,9 |
| 50 | 1,4 | 0,70 | 1,6 | 1,18 | 0,61 | 1,37 |
| 70 | 0,96 | 0,53 | 1,07 | 0,83 | 0,46 | 0,93 |
| 120 | 0,60 | 0,37 | 0,63 | 0,52 | 0,32 | 0,54 |
| 150 | 0,50 | 0,33 | 0,50 | 0,43 | 0,28 | 0,43 |
| 185 | 0,42 | 0,29 | 0,41 | 0,36 | 0,25 | 0,35 |
| 240 | 0,35 | 0,26 | 0,31 | 0,30 | 0,22 | 0,27 |
| 300 | 0,30 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,21 | 0,22 |
| 400 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,16 |
| 500 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,13 |

#### La chute en pourcentage.

La chute de tension sous forme de pourcentage s’écrit ΔU%.

ΔU%=100×ΔUU.

# Les disjoncteurs

Après avoir choisis la section des câbles, il est nécessaire de déterminer les disjoncteurs que l’on va utiliser.

Pour ce faire, on a besoin de In, ainsi que du courant de court-circuit : Icc.

## Icc

Le courant de court-circuit est important lorsque l’on doit choisir le disjoncteur. C’est lui qui indique quel courant le disjoncteur doit pouvoir arrêter.

- m est le facteur de charge.

| Monophasé | Triphasé |
| --- | --- |
| Icc=m×c×V2×R2+X² | Icc=m×c×V3×R2+X² |

- c est le facteur de tension.

- V est la tension.

- R est la résistance du câble.

- X est l’impédance du câble.

X et R sont les deux plus importantes valeurs de l’équation. On les détermine en réalisant le schéma de câblage entre l’arrivée électrique et ma machine.

Chaque composant de ce schéma ajoute de la résistance et/ou de l’impédance.

| Elément | Résistance (R) | Impédance (X) |
| --- | --- | --- |
| Câble | ρLS | λ×L |
| Transformateur | Pcu3×In² | Zt2+Rt² |
| Jeu de barre | Négligeable si la section >200mm². ρLS | α×L |
| Disjoncteur | Négligeable | 0.15 mΩ |
| Amont | RaXa≈0.15 |  |

- ρ la résistance linéique : 0.0225 pour le cuivre, 0.037 pour l’aluminium.

- L la longueur en mètre du câble.

- S la section en mm².

- λ et α sont la réactance linéique : λ=0.08 mΩ  et α=0.15mΩ.

- Zt=U202P×Ucc