Distribution électrique

La Dépêche du Midi.

Martelet Curtis

Vous êtes un chargé d’affaires et vous répondez à un appel d’offre de la Dépêche du Midi.

Votre mission est d’étudier et dimensionner le réseau électrique des locaux de la Dépêche du Midi, puis de rendre un rapport détaillant la méthode employée pour dimensionner, les calculs et les résultats.

Une étude avec le logiciel Caneco devra aussi être remise. Cette étude sera complétée par une comparaison des deux méthodes.

- Table des matières

Les machines	3

Premier jeu de barre	3

Deuxième jeu de barre	3

Etude avec la norme 15-100	4

I.	Les calculs	5

A.	La lettre de sélection	5

B.	Ib	6

C.	In & Irth	6

D.	Iz	6

1.	K1	6

2.	K2	7

3.	K3.	7

E.	Les sections.	8

F.	La chute de tension.	9

1.	La méthode traditionnelle	9

2.	Utilisation du coefficient K	9

3.	La chute en pourcent	11

G.	Icc	11

II.	Les câbles.	12

A.	Le câble de distribution.	12

B.	Le câble de terminal.	14

C.	Tous les autres câbles.	16

III.	Les disjoncteurs	17

Etude avec le logiciel Caneco	19

Comparaison de la première et seconde partie	20

Annexe	21

# Les machines

## Premier jeu de barre

| Câble | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Puissance (kW) | 90 | A calculer | 20 | 22 | 150 |
| Longueur (m) | 20 | 120 | 40 | 15 | 150 |
| cosφ | 0.8 | A calculer | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Température ambiante | 30 |  |  | 40 |  |
| Chemin | Caniveau |  |  | Caniveau |  |
| Matériau | PR |  |  |  |  |
| Nb de Câble | 3 |  |  | 2 |  |
| Nb Etage de Câble | 1 |  |  | 1 |  |

## Deuxième jeu de barre

Puissance de C12 à C14 :

On a 18 luminaires, avec 2 lampes dans chaque. Chaque lampe a une puissance de 58W et est associé à un ballaste d’une puissance de 8.7W.

P=58+8.7×18×2=2401.2 W

| Câble | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension (V) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 |
| Puissance (kW) | 120 | 32 | 18 | 2.4012 | 2.4012 | 2.4012 |
| Longueur (m) | 20 | 30 | 30 | 6 | 8 | 10 |
| cosφ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| Température ambiante | 40 |  |  |  |  |  |
| Chemin | Chemin de câble perforé |  |  |  |  |  |
| Matériau | PR |  |  |  |  |  |
| Nb de Câble | 6 |  |  |  |  |  |
| Nb Etage de Câble | 2 |  |  |  |  |  |

Première Partie

# Etude avec la norme 15-100

La norme 15-100 a été appliquée le 27 novembre 2017. Elle a été rédigée pour fixer les règles de conception, réalisation et entretien des installations électriques basse tension. Toutes installations, neuves ou entièrement rénovées, doivent la respecter.

Nous nous servirons de cette norme pour calculer et dimensionner la section des câbles, ainsi que les disjoncteurs qui seront utilisés dans les locaux de l’usine.

# Les calculs

L’étude des câbles se fera toujours dans cet ordre-là. Cela nous permettra de les faire simplement, sans se perdre dans toutes les valeurs.

Cependant, certains calculs varient en fonction de paramètres, tel que la nature de la tension, l’environnement immédiat du câble ou encore la température ambiante.

## La lettre de sélection

La lettre de sélection défini dans quel type d’environnement se trouve le câble. Il doit s’agir de la première chose que l’on doit faire quand on commence à étudier un câble à l’aide de la norme NFC 15-100.

Cette lettre peut se trouver à l’aide de ce tableau.

| Type d'éléments conducteurs | Mode de pose | Lettre |
| --- | --- | --- |
| Conducteurs et câbles multiconducteurs | - Sous conduit, profilé ou goulotte, en apparent ou encastré - Sous vide de construction, faux plafond. - Sous caniveau, moulures, plinthes, chambranles. | B |
|  | - En apparent contre mur ou plafond. - Sur chemin de câbles ou tablettes non perforées. | C |
| Câbles multiconducteurs | - Sur échelle, corbeaux, chemin de câbles perforés. - Fixés en apparent, espacés de la paroi. - Câbles suspendus. | E |
| Câbles mono-conducteurs | - Sur échelles, corbeaux, chemin de câbles perforés. - Fixés en apparent, espacés de la paroi. - Câbles suspendus. | F |

## Ib

| Triphasé | Monophasé |
| --- | --- |
| Ib=PU3×cosφ | Ib=PV×2×cosφ |

Ib est le courant nominal d’un récepteur. C’est un courant, il est donc en ampère.

- V et U sont les tensions qui alimente la machine (en Volt).

- P est la puissance utile de la machine (en Watt).

- cosφ est le déphasage.

## In & Irth

In est le calibre du disjoncteur. Il est exprimé en ampère et sa valeur dépend de Ib. Il suffit de prendre la valeur strictement égale ou supérieur à Ib dans le tableau joint. Il sera utilisé plus tard, quand on étudiera les disjoncteurs.

| Valeur de In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 |

Irth est le courant de réglage du disjoncteur. Lui aussi est exprimé en ampère.

Irth=1.05×Ib

## Iz

Iz est le courant admissible par le conducteur. Il est exprimé en ampère. Sa valeur varie en fonction de K1, K2 et K3, 3 valeurs qui dépendent de l’environnement, et de Iz', qui est défini comme ci-dessous :

Iz=Iz'K1×K2×K3

- Iz'=In si Ib≤125A.

- Iz'=Irth si Ib>125A.

On chercher à déterminer K1, K2 et K3.

### K1

| Lettre de sélection | Cas d'installation | K1 |
| --- | --- | --- |
| B | Câbles dans les conduits encastrés directement dans des matériaux thermiquement isolants. | 0.7 |
|  | Conduits encastrés dans des matériaux thermiquement isolants. | 0 .77 |
|  | Câbles multiconducteurs | 0.9 |
|  | Vides de construction et caniveaux | 0.95 |
| C | Pose sous plafond | 0.95 |
| B, C, E, F | Autres cas | 1 |

### K2

K2 est un coefficient qui varie en fonction du nombre de câble voisin de celui que l’on étudie.

Pour le trouver, on regarde d’abord la lettre de sélection, la disposition du câble et le nombre de câble sur le chemin. Ensuite, on multiplie ce coefficient par un second qui dépend du nombre d’étage de câble présent dans le chemin.

K2=Coef(Nb de câble)×Coef(Nb de couche)

| Lettre | Disposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Encastré/noyé dans parois | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| C | Simple couche sur murs/planché/tablette | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 |  |  |
|  | Simple couche plafond | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| E | Simple couche sur tablette perforée/verticale | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |
|  | Simple couche sur échelle | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |

| Nombre de Couche de Câble | 2 | 3 | 4 & 5 | 6 à 8 | 9 & + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient | 0.8 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 |

### K3.

K3 est un coefficient qui varie en fonction de la température ambiante sur le chemin et du matériau utilisé pour la gaine du câble.

| °C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caoutchouc | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.82 | 0.71 | 0.58 |  |  |
| PVC2 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
| PVC3 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.07 | 1 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.61 | 0.5 |
| PR2 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |
| PR3 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.71 |

| Isolants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | PVC3 | PVC2 |  | PR3 |  | PR2 |  |  |  |
| C |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2 |  |  |
| E |  |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2 |  |
| F |  |  |  | PVC3 |  | PVC2 | PR3 |  | PR2 |
| S (mm²) | Cuivre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 22 | 23 | 24 | 26 |  |
| 2.5 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 |  |
| 4 | 28 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | 49 |  |
| 6 | 36 | 41 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | 63 |  |
| 10 | 50 | 57 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 86 |  |
| 16 | 68 | 76 | 80 | 85 | 94 | 100 | 107 | 115 |  |
| 25 | 89 | 96 | 101 | 112 | 119 | 127 | 138 | 149 | 161 |
| 35 | 110 | 119 | 126 | 138 | 147 | 158 | 169 | 185 | 200 |
| 50 | 134 | 144 | 153 | 168 | 179 | 192 | 207 | 225 | 242 |
| 70 | 171 | 184 | 196 | 213 | 229 | 246 | 268 | 289 | 310 |
| 95 | 207 | 223 | 238 | 258 | 278 | 298 | 328 | 352 | 377 |
| 120 | 239 | 259 | 276 | 299 | 322 | 346 | 382 | 410 | 437 |
| 150 |  | 299 | 319 | 344 | 371 | 395 | 441 | 473 | 504 |
| 185 |  | 341 | 364 | 392 | 424 | 450 | 506 | 542 | 575 |
| 240 |  | 403 | 430 | 461 | 500 | 538 | 599 | 641 | 679 |
| 300 |  | 464 | 497 | 530 | 576 | 621 | 693 | 741 | 783 |
| 400 |  |  |  |  | 656 | 754 | 825 |  | 940 |
| 500 |  |  |  |  | 749 | 868 | 946 |  | 1083 |
| 630 |  |  |  |  | 855 | 1005 | 1088 |  | 1254 |

## Les sections.

Une fois que l’on a Iz, il est temps de trouver la section des phases et de protection.

Pour déterminer la section des phases, on a besoin de la lettre de sélection, de IZ, du matériau utilisé pour la gaine et de la nature du courant qui circulera dedans (monophasé, triphasé…).

Dans la ligne correspondant à la lettre de sélection, on recherche la colonne qui correspond au matériau et à la nature du courant qui passera dans le câble : PR3 désigne une gaine en PR conçu pour du triphasé ; PVC2 une gaine en PVC pour du monophasé…

On cherche ensuite une valeur supérieure ou égale à IZ : la valeur dans la première colonne qui est en face est la section que l’on cherche.

La section de protection, quant à elle, se trouve grâce à ce tableau :

| Section des phases | ≥16 mm² | Entre 16 et 35 mm² | >35 mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| Section de protection | Egale a la section des phases | 16mm² | Section des phases2 |

## La chute de tension.

|  | Publique | Privé |
| --- | --- | --- |
| Eclairage | 3% | 5% |
| Autre | 6% | 8% |

La chute de tension est la différence de tension entre le début et l’arrivée du câble. Cette chute de tension est due à l’effet de Joule, qui convertit du courant en chaleur.

Si le courant que l’on calcul passe par plusieurs câbles, il faut alors additionner la chute de tension de chaque câble.

Selon l’installation électrique, la chute de tension ne doit pas dépasser entre 3% et 8% de sa valeur initiale. Il est donc nécessaire que l’on calcule cette chute pour tous les appareils du circuit.

Il existe deux méthodes pour la calculer.

### La méthode traditionnelle

∆U=Coef×ρLScosφ+XLsinφ×Ib

- Le Coef est égal à 3 si on est en triphasé, 2 si monophasé.

- ρ est la résistivité du conducteur :

- L est la longueur en mètre du câble.

- S est la section de celui-ci, en mm².

- X est la réactance linéique, égale à 0.08mΩ/m.

- φ est le facteur de puissance.

- Ib est le courant que l’on a déjà calculé plus haut.

### Utilisation du coefficient K

∆U=K×L×Ib

- Ib est le courant que l’on a déjà calculé plus haut..

- L est la longueur en mètre du câble.

- K est le coefficient donné par le tableau.

Voici le tableau de K :

| Câble en cuivre |  |  |  |  |  |  | Câble en aluminium |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section (mm²) | Circuit monophasé |  |  | Circuit triphasé équilibré |  |  | Circuit monophasé |  |  | Circuit triphasé équilibré |  |  |
|  | Puissance moteur |  | Eclairage | Puissance moteur |  | Eclairage | Puissance moteur |  | Eclairage | Puissance moteur |  | Eclairage |
|  | Service normal | Démarrage |  | Service normal | Démarrage |  | Service normal | Démarrage |  | Service normal | Démarrage |  |
|  | Cos φ = 0.8 | Cos φ = 0.35 | Cos φ = 1 | Cos φ = 0.8 | Cos φ = 0.35 | Cos φ = 1 | Cos φ = 0.8 | Cos φ = 0.35 | Cos φ = 1 | Cos φ = 0.8 | Cos φ = 0.35 | Cos φ = 1 |
| 1,5 | 25.4 | 11.2 | 32 | 22 | 9.7 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 15.3 | 6.8 | 19 | 13.2 | 5.9 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9.6 | 4.3 | 11.9 | 8.3 | 3.7 | 10.3 | 10.1 | 4.5 | 12.5 | 8.8 | 3.9 | 10.9 |
| 6 | 6.4 | 2.9 | 7.9 | 5.6 | 2.5 | 6.8 | 6.1 | 2.8 | 7.5 | 5.3 | 2.4 | 6.5 |
| 10 | 3.9 | 1.8 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 4.7 | 3.3 | 1.6 | 4.1 |
| 16 | 2.5 | 1.2 | 3 | 2.1 | 1 | 2.6 | 2.50 | 1.2 | 3 | 2.2 | 1 | 2.6 |
| 25 | 1.6 | 0.81 | 1.9 | 1.4 | 0.70 | 1.6 | 1.8 | 0.90 | 2.1 | 1.6 | 0.78 | 1.9 |
| 35 | 1.18 | 0.62 | 1.35 | 1 | 0.54 | 1.2 | 1.4 | 0.70 | 1.6 | 1.18 | 0.61 | 1.37 |
| 50 | 0.89 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 0.43 | 0.86 | 0.96 | 0.53 | 1.07 | 0.83 | 0.46 | 0.93 |
| 70 | 0.64 | 0.39 | 0.68 | 0.55 | 0.34 | 0.59 | 0.60 | 0.37 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.54 |
| 95 | 0.50 | 0.32 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | 0.43 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | 0.43 |
| 120 | 0.41 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.29 | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.35 |
| 150 | 0.35 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.27 |
| 185 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| 240 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| 300 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |

### La chute en pourcent

Qu’importe la façon que l’on a eu de calculer la chute de tension, il est nécessaire de la voir sous forme de pourcentage. Cette forme s’écrit : ΔU%. Elle est égale à :

| Triphasé | Monophasé |
| --- | --- |
| ΔU%=100×ΔUU. | ΔU%=100×ΔUV. |

- ΔU la chute de tension

- V la tension (U=V3).

## Icc

| Monophasé | Triphasé |
| --- | --- |
| Icc=m×c×V2×R2+X² | Icc=m×c×V3×R2+X² |

Le courant de court-circuit est important lorsque l’on doit choisir le disjoncteur. C’est lui qui indique quel courant le disjoncteur doit pouvoir arrêter.

- m est le facteur de charge (le plus souvent égal à 1.05).

- c est le facteur de tension ((le plus souvent aussi égal à 1.05).

- V est la tension.

- R est la résistance du câble.

- X est la réactance du câble.

X et R sont les deux plus importantes valeurs de l’équation. On les détermine en additionnant toutes les résistances et impédances d’un chemin. Ces résistances et réactances peuvent être déterminé à l’aide du tableau ci-dessous.

| Elément | Résistance (R) | Réactance (X) |
| --- | --- | --- |
| Câble | ρLS | λ×L |
| Transformateur | Pcu3×In² | Zt2+Rt² |
| Jeu de barre | Négligeable si la section >200mm². ρLS | α×L |
| Disjoncteur | Négligeable | 0.15 mΩ |
| Amont | RaXa≈0.15 | U202Pcc |

- ρ la résistance linéique : 0.0225 pour le cuivre, 0.037 pour l’aluminium.

- L la longueur en mètre du câble.

- S la section en mm².

- λ et α sont la réactance linéique : λ=0.08 mΩ  et α=0.15mΩ.

- Zt=U202P×Ucc ; U20 la tension entre phase à vide.

# Les câbles.

Le câble de distribution désigne le câble qui lie le premier et le second jeu de barre. Le câble que l’on étudiera sera le C4.

Le câble de terminal désigne quant à lui le câble qui désigne le câble entre le jeu de barre et la machine. Le câble sera le C9.

On cherche à trouver la section des câbles terminaux et de distribution. A la suite se trouve les calculs pour un câble de chaque type.

## Le câble de distribution.

Caractéristique du câble C9 :

- Il mesure 120 mètres de long.

- Une tension de 400 Volt triphasé circule dedans.

- Son chemin de câble comprend 3 câbles, sur un étage. De plus, c’est un caniveau.

- Enfin, le câble utilise une gaine en PR.

On cherche à trouver la section

Le chemin étant un caniveau, la lettre de sélection est le B.

Le câble n’étant pas un câble terminal, on doit calculer Ib différemment :

Stotal=Ptotal2+Qtotal²=3×U×Ib

Ib=Ptotal2+Qtotal²U3×Ks

On cherche Ptotal et Qtotal. Ptotal est la somme de toutes les puissances actives et Qtotal la somme de toutes les puissances réactives du second jeu de barre. On doit calculer les puissances réactives :

| Q9 | Q10 | Q11 | Q12 Q13 Q14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 kVAR | 24 kVAR | 13.5 kVAR | 1.4 kVAR |

Q=P×tancos-1φ

Qtotal=90+24+13.5+3×1.4=132.9 kVAR

Ptotal=120+32+18+2.4×3=177.2 kW

Ib=177.2×1032+132.9×10324003×0.9=319×0.9=287 A

Le courant Ib du câble de distribution est égal à 287A.

Selon le tableau, la valeur de In directement supérieure à Ib est 400A.

Irth=287×1.05=302 A

Puisque Ib>125 A, alors Iz'=Irth.

| K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- |
| La lettre de sélection est B. 0.95 | Sur le chemin, on a 3 câbles. Selon le tableau, le coefficient est 0,70. On a qu’un seul niveau de câble, donc le second coefficient est égal à 1. 0.7 | Le matériau de la gaine est le PR3, avec une température ambiante de 30°C. 1 |

Iz=3020.95×0.7×1=454 A

454×0.95=431 A

La section du câble C4 est de 240mm² puisque le matériau utilisé est le PR3 et que Iz=431 A.

On s’intéresse à la chute de tension

Je rappelle que l’on a une tension triphasée qui circule dans 120 mètres de câble de section égal à 240mm² et ayant une âme en cuivre ; un courant Ib égal à 431 A.

On cherche le cosφ : tanφ=PtotalQtotal=132900177200=0.75                                                                                 cosφ=costan-10.75=0.8 
∆U=2873×1×120×22.5×10-3240×0.8+0.08×10-3×120×sin(cos-10.8)=7.34 A

∆U%=100×7.34400=1.8%

∆U%=1201000×287×0.21=7.2

∆U%=100×7.2400=1.8%

Exprimé en pourcentage, la chute calculée est égale à 1.8%. L’installation est privée, et concerne autre chose que l’éclairage : 2.56%<8%, l’installation est bonne.

## Le câble de terminal.

Caractéristique du câble C9 :

- Il mesure 20 mètres de long.

- Une tension de 400 Volt triphasé circule dedans.

- La machine a une puissance de 120 kW, avec un cosφ=0.8.

- Son chemin de câble comprend 6 câbles, sur deux étages. De plus, c’est un chemin de câble perforé.

- Enfin, le câble utilise une gaine en PR.

On cherche à trouver la section

Le chemin de C9 est perforé. La lettre de sélection est donc la E.

Ib=120×1034003×0.8=216.5 A

Selon le tableau, la valeur de In directement supérieure à Ib est 250A.

Irth=216.5×1.05=227.325 A

Puisque Ib>125 A, alors Iz'=Irth.

| K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- |
| La lettre de sélection est E. 1 | Sur le chemin perforé, on a 6 câbles. Selon le tableau, le coefficient est 0,73. Ces 6 câbles sont disposés en 2 niveaux, le second coefficient est égal a 0,8. 0.8×0.73=0,584 | Le matériau de la gaine est le PR3, avec une température ambiante de 40°C. 0.91 |

Iz=227.3251×0.584×0.91=427.75 A

On suppose qu’il y a une erreur d’environ 5% dans les calculs : Iz=427.75 ×0.95=406.35 A

Selon le tableau des sections, si le matériau est le PR3 et que courant est de 406.35 A, alors la section des phases est 185mm². 185mm² étant supérieur à 35mm², on divise donc cette section pour trouver la section de protection : cette section serait de 92.5mm².

On s’intéresse à la chute de tension

La chute de tension de C9 doit se calculer de l’arrivée électrique à la machine. La tension passe donc par deux câbles : C4 et C9. On doit donc les additionner.

Je rappelle que l’on a une tension triphasée qui circule dans 20 mètres de câble de section égal à 185mm² et ayant une âme en cuivre ; un courant Ib égal à 216A, un cosφ égal à 0.8.

Première méthode :

∆U=2163×1×20×22.5×10-3185×0.8+0.08×10-3×20×sin(cos-10.8)=1.09

∆U%=100×1.09400=0.27%

Deuxième méthode :

∆U=0.25×201000×216=1.085

∆U%=100×1.085400=0.27%

Les deux méthodes trouvent le même résultat.

L’installation est privée, et concerne autre chose que l’éclairage : la chute de tension totale doit donc être inférieur à 8%. L’addition de la chute de tension de C4 et C9 fait 2.07%, ce qui est inférieur à ce que l’on cherche.

## Tous les autres câbles.

Ces valeurs ont été calculées à partir du fichier Excel (la ligne Iz correspond à la colonne Erreur du tableur).

| Câble | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettre | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E |
| Ib | 162.37 | 287 | 36.1 | 39.69 | 270.63 | 216.51 | 57.73 | 32.5 | 12.23 |  |  |
| In | 250 | 400 | 40 | 40 | 400 | 400 | 63 | 40 | 16 |  |  |
| Irth | 170.5 | 302 | 37.89 | 41.68 | 284.16 | 227.33 | 60.61 | 34.125 | 12.84 |  |  |
| K1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| K2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.584 |  |  |
| K3 | 1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |
| Iz | 243.56 | 431 | 57.71 | 51.71 | 367.38 | 406.38 | 118.54 | 71.5 | 28.6 |  |  |
| Section des phases | 95 | 240 | 10 | 10 | 185 | 185 | 25 | 10 | 2.5 |  |  |
| Section de protection | 47.5 | 120 | 10 | 10 | 200 | 200 | 16 | 10 | 2.5 |  |  |
| ΔU Première | 1.33 | 7.26 | 4.62 | 1.9 | 10.21 | 8.36 | 9.57 | 10.39 | 8.25 | 8.57 | 8.89 |
| ΔU% Première | 0.33 | 1.82 | 1.155 | 0.48 | 2.55 | 2.09 | 2.39 | 2.59 | 3.57 | 3.71 | 3.85 |
| ΔU Seconde | 1.4 | 7.58 | 4.91 | 2.02 | 10.26 | 1.13 | 2.43 | 3.315 | 0.97 | 1.29 | 1.62 |
| ΔU% Seconde | 0.35 | 1.895 | 1.2275 | 0.505 | 2.64 | 2.1775 | 2.5025 | 2.72375 | 2.3167 | 2.456 | 2.6 |

# Les disjoncteurs

Le disjoncteur est un appareil qui sert à protéger les câbles et les machines de courant trop forts.

Les critères de choix du disjoncteur sont son nombre de pôle, le calibre In, la tension, le courant Icc et le pouvoir de coupure.

Les calculs pour déterminer les disjoncteurs des câbles C9 et C4 seront présentés : D4 est le disjoncteur de C4 et D9, le disjoncteur de C9.

Le chemin de câble jusqu’à D9 se présente comme tel :

| Elément | Ri | Qi | Rt | Qt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau en amont | 0.05 | 0.35 | 0.05 | 0.35 |
| Transformateur | 8.93 | 25.37 | 8.98 | 25.72 |
| Sectionneur | 0 | 0.15 | 8.98 | 25.87 |
| Jeu de Barre T1 | 0 | 0 | 8.98 | 25.87 |
| Disjoncteur/Sectionneur C4 | 0 | 0.15 | 8.98 | 26.02 |
| Câble | 11.25 | 9.6 | 20.23 | 35.62 |
| Jeu de Barre T2 | 0 | 0 | 20.23 | 35.62 |
| Disjoncteur/Sectionneur C9 | 0 | 0.15 | 20.23 | 35.77 |

Le réseau en amont a un U20=410V, Pcc=500MVA : on a donc un 
Ri=0.05 et un Qi=0.35.

Le transformateur que l’on utilise est un 15kV/400V : U20=410V, puissance égale à 250kVA. Ri=8.93 et Qi=25.37.

Tous les disjoncteurs/sectionneurs n’ont pas de Ri, mais un Qi=0.15mΩ.

Les jeux de barres sont tous deux négligeables.

Le courant de court-circuit de D4 se trouve au niveau du disjoncteur/sectionneur C4 : on a donc Rt=8.98 ; Qt=26.02.

Le courant de court-circuit de D9 se trouve quant à lui au niveau du disjoncteur/sectionneur C9 : on a donc Rt=20.23 ; Qt=35.77.

IccC4=400×1.0523×8.982+26.02²=9.25kA

IccC9=400×1.0523×20.232+35.77²=6.2kA

On sait donc que le disjoncteur D4 aura un In égal à 400A, un Icc de 9.25kA et pilotera une tension de 400V.

D9, quant à lui, aura un In égal à 250A, un Icc de 6.2kA et pilotera une tension de 400V.

Le pouvoir de coupure d’un disjoncteur est égal à la valeur du courant de coupure ultime (ou Icu). Ce courant se trouve de la même façon que In : en prenant la première valeur égale ou supérieur de Icc. Cette valeur se détermine lorsque l’on a le catalogue des disjoncteurs sous les yeux.

Lorsque l’on choisi un disjoncteur, on souhaite avoir le In du disjoncteur supérieur ou égal à l’In que l’on a calculé. Pour ce qui est de Icu, c’est la même chose : on doit choisir la valeur supérieure ou égale à Icc.

On utilisera des disjoncteurs n’utilisant pas la technologie magnétique

Avec un In de 400A et un Icc de 9.25kA, D4 est un disjoncteur NS400N.

Avec un In de 250A et un Icc de 6.3kA, D9 est un disjoncteur NS250N.

| Câble | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Icc (kA) | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| In (A) | 250 | 400 | 40 | 40 | 400 | 250 | 63 | 40 | 16 |  |  |
| Disjoncteur | NS250N | NS400N | NS100N | NS100N | NS400N | NS250N | NS100N | NS100N | NS100N |  |  |

Deuxième Partie

# Etude avec le logiciel Caneco

L’étude du réseau électrique se trouve en annexe.

La première page (numéroté 3) est un schéma du réseau électrique, avec différentes informations tel que la taille du câble, la section du câble ou le nom du disjoncteur choisi.

Les pages suivantes (de 7 à 9) est la même chose que le schéma, mais en plus détaillé : sur chaque page se trouve 3 câbles différents.

Les pages 10 et 11 sont centré sur les protections : les disjoncteurs. On peut y trouver quel disjoncteur ont été choisi, avec quel réglages… Le tout, présenté avec le schéma des arrivés.

La 13, 14 et 15 détaille l’ensemble du matériel à utiliser : 13, les câbles utilisés (et la quantité nécessaire), 14 les disjoncteurs et 15, l’ensemble des valeurs trouvés jusqu’à présent.

Enfin, les pages de 16 à 26 sont les fiches de conformités. La partie de gauche présente toutes les valeurs que l’on a rentré, ainsi que les valeurs dites statiques (résistances des câbles, constructeur, protections…). La partie de droite, elle, affiche toutes les valeurs liées à la sécurité du réseau : courant équivalent à la surcharge des câbles, chute de tension…

Troisième Partie

# Comparaison de la première et seconde partie

Les deux études donnent des résultats similaires, mais la méthode et les moyens sont différents.

Caneco est un logiciel payant qui fait tout le travail à notre place. Il suffit de dessiner le réseau que l’on souhaite réaliser, y mettre les composants et leurs caractéristiques (puissances…), les conditions du chemin de câble (type de chemin, température ambiante, chemin utilisé, nb de câble…) et l’alimentation (transformateur utilisé, tension…). Le logiciel s’occupe ensuite de tout, en calculant la section de câble et les chutes de tension, en dimensionnant les disjoncteurs et les calibres que l’on devra régler… Le tout présenté en un rapport concis, où tout ce qu’il faut savoir est présent : longueur de câble nécessaire selon la section, quel type de disjoncteur doit-on acheter…

Le logiciel est complet, fiable et facile d’utilisation. Cependant, il n’est pas exempt de défaut. Le logiciel est très difficile à prendre en main : le nombre d’options, fonctionnalités et fenêtres de configuration est énorme, ce qui fait que l’on se perd facilement. Si l’on se trompe quelque part (une valeur, une option cochée alors que non…), on ne risque pas de voir puisque le logiciel s’occupe de tout. On n’a d’ailleurs aucun contrôle vis-à-vis des méthodes de calcul employé par le logiciel. Enfin, si l’on souhaite personnaliser les valeurs, en prenant une section de câble plus grosse par exemple, il est très difficile de modifier ce type de valeur.

Faire les calculs de A à Z, en s’aidant de la norme à, comme le logiciel Caneco, des avantages et des inconvénients. Ces avantages et inconvénients sont l’inverse de ceux de Caneco : c’est nous qui décidons de la méthode employer pour les calculs, les résultats sont bien plus simples à vérifier et il suffit de suivre la méthode pour arriver simplement au résultat.

Cependant, cette méthode est bien plus longue, et une simple erreur de précision suffit à fausser tout le reste des calculs. On passe beaucoup plus de temps à trouver les ressources et à faire les calculs, et on doit être sur que la méthode de calcul que l’on utilise est la bonne. Le rapport doit être rédigé à la main.

C’est pourquoi je propose d’utiliser les deux méthodes : réaliser l’étude sur Caneco, pour profiter de l’éditeur de rapport, mais aussi faire les calculs sur papier pour confirmer ce que le logiciel nous affiche.

# Annexe

Voir tableau B4-3.

Voir tableau B4-4.